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	ВОЛЖСКИЙ ЗАВОД
ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ



Демонтажная вставка ВЗПА двухфланцевая стальная
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ПАСПОРТ
ТУ 25.99.29-011-21203517-2020

2025 г.

Демонтажная вставка двухфланцевая стальная

1. Общие сведения.

[bookmark: _GoBack]Демонтажная вставка двухфланцевая стальная (далее демонтажная вставка) применяется вместе с другой трубопроводной арматурой для упрощения процесса монтажа.  Демонтажная вставка регулируется по длине. Даёт возможность установить, точно отрегулировать и соединить запорную арматуру в участок трубопровода рядом со сдвинутой вставкой. Во время демонтажа освобождая пространство для снятия оборудования с трубопровода.
Так же их используют при соединении двух труб при разрывах или, когда нет возможности уже установленное оборудование присоединить к недостающему до него трубопроводу.
Температура рабочей среды от 0°С до +80 °С. При комплектовании манжетами из термостойкой резины, возможно применение до +140 °С.

Рабочее давление: два вида, для 1,0 Мпа и 1,6 Мпа
Изготавливаются для труб с ДУ от 50 до 1200 мм.
Максимальное угловое отклонение до 4°.

2. Устройство продукции. 
 Демонтажная вставка состоит из фланца с патрубком, фланца с раструбом, прижимного кольца (колпака) с резиновым уплотнением и метизов крепления. Присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80).
Фланцы и колпак изготовлены из стали, покрыты защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя 250 мкм. Цвет покрытия RAL5015. 
Уплотнение, в форме кольца, изготовлено из резины ЕPDM (ГОСТ ISO 4097-2013). В комплект входит одна штука.
Метизы представляют собой шпильки, болты, гайки и шайбы. Материал метизов – оцинкованная сталь. Резьба шпилек накатная. Класс прочности метизов не ниже 6.8.
Демонтажная вставка изготовлена в соответствии с действующей технической документацией производителя ТУ 25.99.29-011-21203517-2020, сертификат соответствия № 1472686. 
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	№
	Наименование

	1
	Фланец с патрубком

	2
	Фланец с раструбом

	3
	Колпак

	4
	Резиновое уплотнение

	5
	Крепление для болта «ухо»

	6
	Крепление для болта «ухо»

	7
	Болт

	8
	Шайба

	9
	Гайка

	10
	Стяжная шпилька

	11
	Шайба

	12
	Гайка
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3. Комплектность
Демонтажная вставка в сборе – 1 шт., паспорт – на партию 1 шт.
4. Спецификация размеров.

	PN=10

	DN
	L min
	L nominal
	L max
	Допуск+/- мм
	D 1
	D
	M x n
	A
	Вес, кг

	50
	170
	195
	220
	25
	125
	160
	16*2
	316
	8.7

	65
	170
	195
	220
	25
	145
	180
	16*2
	320
	11.0

	80
	170
	195
	220
	25
	160
	195
	16*2
	320
	11.6

	100
	170
	195
	220
	25
	180
	215
	16*4
	324
	15.9

	125
	180
	205
	230
	25
	210
	245
	16*4
	338
	20.3

	150
	180
	215
	250
	35
	240
	280
	20*4
	358
	29.0

	200
	190
	225
	260
	35
	295
	335
	20*4
	368
	33.0

	250
	210
	245
	280
	35
	350
	390
	20*4
	392
	44.6

	300
	210
	245
	280
	35
	400
	440
	20*4
	396
	51.4

	350
	220
	255
	290
	35
	460
	500
	20*4
	415
	67.1

	400
	230
	270
	310
	40
	515
	565
	24*4
	439
	85.2

	450
	230
	270
	310
	40
	565
	615
	24*5
	439
	94.5

	500
	240
	280
	320
	40
	620
	670
	24*5
	453
	108.9

	600
	250
	290
	330
	40
	725
	780
	27*5
	471
	143.0

	700
	280
	320
	360
	40
	840
	895
	27*6
	507
	230.3

	800
	290
	330
	370
	40
	950
	1010
	30*6
	523
	286.0

	900
	290
	330
	370
	40
	1050
	1110
	30*7
	529
	329.7

	1000
	300
	340
	380
	40
	1160
	1220
	30*7
	545
	417.4

	1200
	320
	360
	400
	40
	1380
	1455
	36*8
	581
	628.6




	PN=16

	DN
	L min
	L nominal
	L max
	Допуск+/- мм
	D 1
	D
	M x n
	A
	Вес, кг

	50
	170
	195
	220
	25
	125
	160
	16*2
	316
	8.7

	65
	170
	195
	220
	25
	145
	180
	16*2
	320
	11.0

	80
	170
	195
	220
	25
	160
	195
	16*2
	320
	11.6

	100
	170
	195
	220
	25
	180
	215
	16*4
	324
	15.9

	125
	180
	205
	230
	25
	210
	245
	16*4
	338
	20.3

	150
	180
	215
	250
	35
	240
	280
	20*4
	358
	29.0

	200
	190
	225
	260
	35
	295
	335
	20*4
	380
	37,6

	250
	210
	245
	280
	35
	355
	405
	24*4
	402
	54,9

	300
	210
	245
	280
	35
	410
	460
	24*4
	404
	63,9

	350
	240
	275
	310
	35
	470
	520
	24*4
	447
	84,7

	400
	250
	290
	315
	40
	521
	580
	27*4
	460
	107,9

	450
	260
	300
	340
	40
	585
	640
	27*5
	493
	134,0

	500
	280
	320
	360
	40
	650
	710
	30*5
	525
	181,1

	600
	290
	330
	370
	40
	770
	840
	36*5
	539
	247,4

	700
	310
	350
	390
	40
	840
	910
	36*6
	563
	302,9

	800
	320
	360
	400
	40
	950
	1020
	36*6
	577
	356,0

	900
	330
	370
	410
	40
	1050
	1120
	36*7
	597
	426,2

	1000
	340
	380
	420
	40
	1170
	1255
	42*7
	615
	587,6

	1200
	370
	410
	450
	40
	1390
	1485
	48*8
	671
	933,7



5. Правила хранения и транспортировки продукции
	Демонтажные вставки поставляются в собранном виде, упакованными в короба из гофр картона или пластиковую пленку. Условия хранения изделия должно соответствовать группам 1, 2 ГОСТ 15150-69. При транспортировке следует использовать крытое транспортное средство и при необходимости дополнительно упаковать изделие таким образом, чтобы не произошло существенной деформации заводской коробки и корпуса муфты.



6. Указание по монтажу.

Перед монтажом необходимо отцентрировать трубопроводы, на которые будет установлена демонтажная вставка, так же нужно проверить, соответствует ли давление, указанное на этикетке вставки, параметрам соединительного фланца или задвижки. Не допустимо установка на незафиксированный трубопровод, которые будут передавать изгибающие или растягивающие усилия на демонтажную вставку. Не следует использовать демонтажную вставку в качестве опорной конструкции. Монтаж может быть произведён как на горизонтальных, так и на вертикальных участках подземного или наземного трубопровода.
7. Утилизация.
По истечению срока эксплуатации изделие допускается разобрать на составные части: сталь, резина и отправить на вторичную переработку. Или утилизировать в соответствии с установленным на эксплуатирующем изделие предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
8. Гарантии производителя.
На изделие, которое хранилось, было установлено и эксплуатируется в соответствии с данным Техническим паспортом, предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.
Производитель: ООО «Волжский Завод Промышленной Арматуры», Самарская обл., г. Тольятти, тел. 8-800-250-70-93, www.vzpa.ru, info@vzpa.ru
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