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ПАСПОРТ
ТУ 25.99.29-011-21203517-2020

2025 г.
Демонтажная вставка трехфланцевая стальная
1. Общие сведения.

 Демонтажная вставка трехфланцевая стальная (далее демонтажная вставка) применяется вместе с другой трубопроводной арматурой для упрощения процесса монтажа.  Демонтажная вставка регулируется по длине. Даёт возможность установить, точно отрегулировать и соединить запорную арматуру в участок трубопровода рядом со сдвинутой вставкой. Во время демонтажа освобождая пространство для снятия оборудования с трубопровода.
Так же их используют при соединении двух труб при разрывах или, когда нет возможности уже установленное оборудование присоединить к недостающему до него трубопроводу.
Температура рабочей среды от 0°С до +80 °С. При комплектовании манжетами из термостойкой резины, возможно применение до +140 °С.

Рабочее давление: два вида, для 1,0 Мпа и 1,6 Мпа.
Изготавливаются для труб с ДУ от 50 до 1200 мм.
Максимальное угловое отклонение до 4°.

2. Устройство продукции. 
Демонтажная вставка состоит из фланца с патрубком, фланца с раструбом, прижимного фланца с резиновым уплотнением и метизов крепления. Причем прижимной фланец приварен к фланцу с патрубком. Присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80)
Фланцы изготовлены из стали, которая покрыта защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя 250 мкм. Цвет покрытия RAL5015. 
Уплотнение, в форме кольца, изготовлено из резины ЕPDM (ГОСТ ISO 4097-2013). В комплект входит одна штука.
Метизы представляют собой шпильки, болты, гайки и шайбы. Материал метизов – оцинкованная сталь. Резьба шпилек накатная. Каждая шпилька комплектуется пятью шайбами и пятью гайками. Класс прочности метизов не ниже 6.8.
Демонтажная вставка изготовлена в соответствии с действующей технической документацией производителя ТУ 25.99.29-011-21203517-2020, сертификат соответствия № 1472686. 
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	№
	Наименование

	1
	Ответный фланец

	2
	Фланец с раструбом

	3
	Прижимной фланец

	4
	Резиновое уплотнение

	5
	Шпилька

	6
	Шайба

	7
	Гайка
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3.  Комплектность
	Демонтажная вставка в сборе – 1 шт., паспорт – на партию 1 шт.
4. Спецификация размеров.
	PN=10

	DN
	L min
	L nominal
	L max
	Допуск+/- мм
	D 1
	D
	M x n
	A
	Вес, кг

	50
	165
	190
	215
	25
	125
	160
	16*4
	311
	10,5

	65
	165
	190
	215
	25
	145
	180
	16*4
	315
	13,0

	80
	165
	190
	215
	25
	160
	195
	16*4
	315
	13,8

	100
	165
	190
	215
	25
	180
	215
	16*8
	319
	19,1

	125
	175
	200
	225
	25
	210
	245
	16*8
	333
	24,2

	150
	190
	225
	260
	35
	240
	280
	20*8
	368
	36,3

	200
	190
	225
	260
	35
	295
	335
	20*8
	368
	40,1

	250
	205
	240
	275
	35
	350
	390
	20*12
	387
	55,8

	300
	205
	240
	275
	35
	400
	440
	20*12
	391
	63,3

	350
	210
	245
	280
	35
	460
	500
	20*16
	405
	83,1

	400
	210
	250
	290
	40
	515
	565
	24*16
	419
	108,6

	450
	210
	250
	290
	40
	565
	615
	24*20
	419
	123,2

	500
	210
	250
	290
	40
	620
	670
	24*20
	423
	137,1

	600
	230
	270
	310
	40
	725
	780
	27*20
	451
	191,0

	700
	280
	320
	360
	40
	840
	895
	27*24
	507
	305,5

	800
	280
	320
	360
	40
	950
	1010
	30*24
	513
	376,4

	900
	290
	330
	370
	40
	1050
	1110
	30*28
	529
	438,9

	1000
	290
	330
	370
	40
	1160
	1220
	30*28
	535
	423,7

	1200
	320
	360
	400
	40
	1380
	1455
	36*32
	581
	831,9




	PN=16

	DN
	L min
	L nominal
	L max
	Допуск+/- мм
	D 1
	D
	M x n
	A
	Вес, кг

	50
	165
	190
	215
	25
	125
	160
	16*4
	311
	10,5

	65
	165
	190
	215
	25
	145
	180
	16*4
	315
	13,0

	80
	165
	190
	215
	25
	160
	195
	16*4
	315
	13,8

	100
	165
	190
	215
	25
	180
	215
	16*8
	319
	19,1

	125
	175
	200
	225
	25
	210
	245
	16*8
	333
	24,2

	150
	190
	225
	260
	35
	240
	280
	20*8
	368
	36,3

	200
	190
	225
	260
	35
	295
	335
	20*12
	380
	49,3

	250
	205
	240
	275
	35
	355
	405
	24*12
	397
	70,4

	300
	205
	240
	275
	35
	410
	460
	24*12
	399
	84,0

	350
	210
	245
	280
	35
	470
	520
	24*16
	417
	107,9

	400
	230
	270
	295
	40
	521
	580
	27*16
	440
	141,8

	450
	230
	270
	310
	40
	585
	640
	27*20
	463
	174,5

	500
	260
	300
	340
	40
	650
	710
	30*20
	505
	247,5

	600
	280
	320
	360
	40
	770
	840
	36*20
	529
	368,7

	700
	310
	350
	390
	40
	840
	910
	36*24
	563
	442,4

	800
	310
	350
	390
	40
	950
	1020
	36*24
	567
	497,1

	900
	320
	360
	400
	40
	1050
	1120
	36*28
	587
	588,5

	1000
	340
	380
	420
	40
	1170
	1255
	42*28
	615
	830,2

	1200
	380
	420
	460
	40
	1390
	1485
	48*32
	681
	1429,1




5. Правила хранения и транспортировки продукции
	Демонтажные вставки поставляются в собранном виде, упакованными в короба из гофр картона или пластиковую пленку. Условия хранения изделия должно соответствовать группам 1, 2 ГОСТ 15150-69. При транспортировке следует использовать крытое транспортное средство и при необходимости дополнительно упаковать изделие таким образом, чтобы не произошло существенной деформации заводской коробки и корпуса муфты.

6. Указание по монтажу.

Перед монтажом необходимо отцентрировать трубопроводы, на которые будет установлена демонтажная вставка, так же нужно проверить, соответствует ли давление, указанное на этикетке вставки, параметрам соединительного фланца или задвижки. Не допустимо установка на незафиксированный трубопровод, которые будут передавать изгибающие или растягивающие усилия на демонтажную вставку. Не следует использовать демонтажную вставку в качестве опорной конструкции. Монтаж может быть произведён как на горизонтальных, так и на вертикальных участках подземного или наземного трубопровода.
7. Утилизация.
По истечению срока эксплуатации изделие допускается разобрать на составные части: сталь, резина и отправить на вторичную переработку. Или утилизировать в соответствии с установленным на эксплуатирующем изделие предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
8. Гарантии производителя.
На изделие, которое хранилось, было установлено и эксплуатируется в соответствии с данным Техническим паспортом, предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.
Производитель: ООО «Волжский Завод Промышленной Арматуры», Самарская обл., г. Тольятти, тел. 8-800-250-70-93, www.vzpa.ru, info@vzpa.ru
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