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Муфта соединительная фланцевая ПФРК для труб стальная
1. Общие сведения
Муфта соединительная фланцевая ПФРК для труб стальная (далее муфта) – это вид механического фитинга, позволяющего получить выход на фланец с гладкой трубы. Муфты предназначены для соединения труб с любыми элементами фланцевой арматуры. Материал труб: сталь, чугун, асбестоцемент, ПЭ/ПВХ/ПНД (для коротких участков-вставок, где можно пренебречь изменением линейного размера трубы от температурного расширения). Применяются на прямых участках в канализационных и водопроводных системах.
Температура рабочей среды от 0°С до +110 °С.
Рабочее давление: 1,0 Мпа, 1,6 Мпа, универсальные 1,0/1,6 Мпа.
Изготавливаются для труб с ДУ от 50 до 1200 мм. 
Максимальное угловое отклонение до 4°.
Присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80). 
2. Устройство продукции. 
       Муфта состоит из корпуса, манжеты, колпака и метизов. (Рис. 1).
В первом исполнении корпус представляет собой металлический или чугунный патрубок раструб, с узкой стороны у которого фланец. Корпус покрыт защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя 250 мкм. Цвет покрытия RAL5005. 
Во втором исполнении корпус из нержавеющей стали AISI 304.
Манжета представляет собой кольцо, отлитое из резины ЕPDM (ГОСТ ISO 4097-2017).
Колпак представляет собой металлическое или чугунное кольцо с отверстиями для шпилек. Покрыт защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет покрытия RAL5015. 
Металлические метизы представляют собой шпильки, гайки и шайбы, которые покрыты цинковым защитным покрытием. Резьба шпилек накатная. Каждая шпилька комплектуется гайкой и шайбой. Класс прочности метизов не ниже 6.8. Размер и количество шпилек указаны в спецификации. Материал метизов – оцинкованная сталь.
  Муфта изготовлена в соответствии с действующей технической документацией производителя ТУ 25.99.29-006-21203517-2018, сертификат соответствия № 1472686








	Рис.1 
[image: ]
	№
	Наименование

	
	1
	Корпус

	
	2
	Колпак

	
	3
	Манжета

	
	4
	Шайба

	
	5
	Гайка

	
	6
	Шпилька

	
	
	


3. Спецификация размеров
	Обозначение
	материал
	DN, мм
	Dн min, мм
	Dн max, мм
	D, мм 1 /1,6 Мпа
	D1, мм
1/1,6 Мпа
	L, мм
	Шпилька

	
	корпуса
	
	
	
	
	
	1/1,6 Мпа
	

	ПФРК-50-1
	металл
	50
	53
	68
	160
	125
	179
	2*М12

	ПФРК-50-2
	металл
	50
	57
	73
	160
	125
	179
	2*М12

	ПФРК-50
	чугун
	50
	59
	72
	160
	125
	179
	2*М12

	ПФРК-65-1
	металл
	65
	65
	80
	180
	145
	181
	2*М12

	ПФРК-65-2
	металл
	65
	72
	85
	180
	145
	181
	2*М12

	ПФРК-80-1
	металл
	80
	85
	100
	195
	160
	181
	4*М12

	ПФРК-80-2
	металл
	80
	88
	105
	195
	160
	181
	4*М12

	ПФРК-80
	чугун
	80
	88
	103
	195
	160
	181
	4*М12

	ПФРК-100-1
	металл
	100
	102
	125
	215
	180
	183
	4*М12

	ПФРК-100-2
	металл
	100
	106
	130
	215
	180
	183
	4*М12

	ПФРК-100
	чугун
	100
	108
	128
	215
	180
	145
	4*М12

	ПФРК-100
	чугун
	100
	109
	128
	215
	180
	145
	4*М12

	ПФРК-125
	металл
	125
	125
	149
	245
	210
	185
	4*М12

	ПФРК-150-1
	металл
	150
	158
	182
	280
	240
	185
	4*М12

	ПФРК-200-1
	металл
	200
	205
	229
	335
	295
	216/222
	6*М14

	ПФРК-200-2
	металл
	200
	218
	235
	335
	295
	216/222
	6*М14

	ПФРК-200-3
	металл
	200
	227
	251
	335
	295
	216/222
	6*М14

	ПФРК-200
	чугун
	200
	218
	235
	335
	295
	145
	6*М14

	ПФРК-250-1
	металл
	225
	244
	268
	390/405
	350/355
	218/223
	6*М14

	ПФРК-250-2
	металл
	250
	254
	278
	390/405
	350/355
	218/223
	6*М14

	ПФРК-250-3
	металл
	250
	270
	294
	390/405
	350/355
	218/223
	6*М14

	ПФРК-300-1
	металл
	300
	307
	331
	440/460
	400/410
	218/223
	6*М14

	ПФРК-300-2
	металл
	300
	315
	340
	440/460
	400/410
	218/223
	6*М14

	ПФРК-350-1
	металл
	350
	351
	375
	500/520
	460/470
	219/235
	8*М16

	ПФРК-350-2
	металл
	350
	360
	384
	500/520
	460/470
	219/235
	8*М16

	ПФРК-350-3
	металл
	350
	365
	389
	500/520
	460/470
	219/235
	8*М16

	ПФРК-400-1
	металл
	400
	390
	414
	560/580
	515/525
	231/239
	8*М16

	ПФРК-400-2
	металл
	400
	402
	426
	560/580
	515/525
	231/239
	8*М16

	ПФРК-400-3
	металл
	400
	411
	435
	560/580
	515/525
	231/239
	8*М16

	ПФРК-400-4
	металл
	400
	415
	439
	560/580
	515/525
	[bookmark: _GoBack]231/239
	8*М16

	ПФРК-500-1
	металл
	500
	491
	515
	670/710
	620/650
	233/249
	10*М16

	ПФРК-500-2
	металл
	500
	505
	529
	670/710
	620/650
	233/249
	10*М16

	ПФРК-500-3
	металл
	500
	516
	540
	670/710
	620/650
	233/249
	10*М16

	ПФРК-500-4
	металл
	500
	524
	548
	670/710
	620/650
	233/249
	10*М16

	ПФРК-500-5
	металл
	500
	553
	577
	670/710
	620/650
	233/249
	10*М16

	ПФРК-600-1
	металл
	600
	606
	630
	780/840
	725/770
	236/250
	10*М16

	ПФРК-600-1
	металл
	600
	621
	645
	780/840
	725/770
	236/250
	10*М16

	ПФРК-600-3
	металл
	600
	630
	654
	780/840
	725/770
	236/250
	10*М16

	ПФРК-700-1
	металл
	700
	707
	731
	895/910
	840/840
	279/292
	12*М16

	ПФРК-700-2
	металл
	700
	709
	733
	895/910
	840/840
	279/292
	12*М16

	ПФРК-700-3
	металл
	700
	718
	742
	895/910
	840/840
	279/292
	12*М16

	ПФРК-700-4
	металл
	700
	725
	749
	895/910
	840/840
	279/292
	12*М16

	ПФРК-700-5
	металл
	700
	736
	760
	895/910
	840/840
	279/292
	12*М16

	ПФРК-800-1
	металл
	800
	796
	820
	1010/1020
	950/950
	282/294
	12*М16

	ПФРК-800-2
	металл
	800
	809
	833
	1010/1020
	950/950
	282/294
	12*М16

	ПФРК-800-3
	металл
	800
	817
	841
	1010/1020
	950/950
	282/294
	12*М16

	ПФРК-800-4
	металл
	800
	831
	855
	1010/1020
	950/950
	282/294
	12*М16

	ПФРК-800-5
	металл
	800
	839
	863
	1010/1020
	950/950
	282/294
	12*М16

	ПФРК-900-1
	металл
	900
	899
	923
	1110/1120
	1050/1050
	285/299
	14*М16

	ПФРК-900-2
	металл
	900
	910
	934
	1110/1120
	1050/1050
	285/299
	14*М16

	ПФРК-900-3
	металл
	900
	913
	937
	1110/1120
	1050/1050
	285/299
	14*М16

	ПФРК-900-4
	металл
	900
	919
	943
	1110/1120
	1050/1050
	285/299
	14*М16

	ПФРК-900-5
	металл
	900
	936
	960
	1110/1120
	1050/1050
	285/299
	14*М16

	ПФРК-900-6
	металл
	900
	945
	969
	1110/1120
	1050/1050
	285/299
	14*М16

	ПФРК-1000-1
	металл
	1000
	996
	1020
	1220/1255
	1160/1170
	288/303
	14*М16

	ПФРК-1000-2
	металл
	1000
	1011
	1035
	1220/1255
	1160/1170
	288/303
	14*М16

	ПФРК-1000-3
	металл
	1000
	1012
	1036
	1220/1255
	1160/1170
	288/303
	14*М16

	ПФРК-1000-4
	металл
	1000
	1016
	1040
	1220/1255
	1160/1170
	288/303
	14*М16

	ПФРК-1000-5
	металл
	1000
	1041
	1065
	1220/1255
	1160/1170
	288/303
	14*М16

	ПФРК-1000-6
	металл
	1000
	1045
	1069
	1220/1255
	1160/1170
	288/303
	14*М16

	ПФРК-1200-1
	металл
	1200
	1200
	1224
	1455/1485
	1380/1390
	296/316
	16*М16

	ПФРК-1200-2
	металл
	1200
	1214
	1238
	1455/1485
	1380/1390
	296/316
	16*М16

	ПФРК-1200-3
	металл
	1200
	1219
	1243
	1455/1485
	1380/1390
	296/316
	16*М16

	ПФРК-1200-4
	металл
	1200
	1255
	1279
	1455/1485
	1380/1390
	296/316
	16*М16

	ПФРК-1200-5
	металл
	1200
	1260
	1284
	1455/1485
	1380/1390
	296/316
	16*М16



4. Комплектность
	Муфта в сборе – 1 шт, паспорт – на партию 1 шт.

5. Правила хранения и транспортировки продукции
	Муфты поставляются в собранном виде, упакованными в короба из гофрокартона. Возможна паллетная отгрузка. Условия хранения изделия должно соответствовать группам 1, 2 ГОСТ 15150-69. При транспортировке следует использовать крытое транспортное средство и при необходимости дополнительно упаковать изделие таким образом, чтобы не произошло существенной деформации заводской коробки и корпуса муфты.

6. Указание по монтажу
	Перед началом монтажа убедитесь в том, что труба, на которую собираетесь устанавливать муфту, является чистой. Оденьте муфту на трубу фланцем наружу. Равномерно затягивая гайки на шпильках, прижмите крышку к корпусу. Затяжку производить до получения требуемого результата. Максимальный крутящий момент: для шпилек М12 – 77 Н-м, для М14 – 122 Н-м, для М16 – 179 Н-м. Присоедините к фланцу необходимую арматуру. 
7. Утилизация
          По истечению срока эксплуатации изделие допускается разобрать на составные части: сталь, резина и отправить на вторичную переработку. Или утилизировать в соответствии с установленным на эксплуатирующем изделие предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
8. Гарантии производителя

[bookmark: _MON_1809778776]            На изделие, которое хранилось, было установлено и эксплуатируется в соответствии с данным Техническим паспортом, предоставляется гарантия со дня продажи. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.
Производитель: ООО «Волжский Завод Промышленной Арматуры», Самарская обл., г.Тольятти, ул. Вокзальная, 1а. тел. 8-800-250-70-93, www.vzpa.ru, info@vzpa.ru
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