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Муфта соединительная ДРК для труб стальная
1. Общие сведения.
Муфта соединительная ДРК для труб стальная (далее муфта) – это вид механического фитинга, позволяющего соединить трубы раструб-раструб из неодинаковых материалов с разным диаметром. Материал труб: сталь, чугун, асбестоцемент, ПЭ/ПВХ/ПНД (для коротких участков-вставок, где можно пренебречь изменением линейного размера трубы от температурного расширения). Применяются на прямых участках в канализационных и водопроводных системах.
Температура рабочей среды от 0°С до +110 °С. При комплектовании манжетами из термостойкой резины, возможно применение до +140 °С.
Максимальное рабочее давление: для изделий с DN 50-200 равно 1,6 Мпа, для изделий с DN 225-1200 равно 1,0 Мпа.
Изготавливаются для труб с ДУ от 50 до 1200 мм. 
Максимальное угловое отклонение до 4°.
2. Устройство продукции. 
       Муфта состоит из корпуса, манжет, колпаков и метизов (Рис. 1).
В первом штатном исполнении корпус представляет собой металлический или чугунный двойной патрубок раструб, который покрыт защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя 250 мкм. Цвет покрытия RAL5005. Во втором штатном исполнении корпус изготавливается из нержавеющей стали AISI 304.
Манжета представляет собой кольцо, отлитое из резины ЕPDM (ГОСТ ISO 4097-2017). В комплект муфты входят две манжеты.
Колпак представляет собой металлическое или чугунное кольцо с отверстиями для шпилек. Покрыт защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет покрытия RAL5015. В комплект муфты входят два колпака.
Металлические метизы представляют собой шпильки, гайки и шайбы, которые покрыты цинковым защитным покрытием. Материал метизов – оцинкованная сталь. Резьба шпилек накатная. Каждая шпилька комплектуется двумя шайбами и двумя гайками. Класс прочности метизов не ниже 6.8. Размер и количество шпилек указаны в спецификации.
Возможно изготовление муфты с корпусом из нержавеющей стали AISI 304.
Муфта изготовлена в соответствии с действующей технической документацией производителя ТУ 25.99.29-007-21203517-2018, сертификат соответствия № 1472686. 
3. Комплектность
	Муфта в сборе – 1 шт, паспорт – на партию 1 шт.
4. Правила хранения и транспортировки продукции
	Муфты поставляются в собранном виде, упакованными в короба из гофрокартона или пластиковую пленку. Возможна паллетная отгрузка. Условия хранения изделия должно соответствовать группам 1, 2 ГОСТ 15150-69. При транспортировке следует использовать крытое транспортное средство и при необходимости дополнительно упаковать изделие таким образом, чтобы не произошло существенной деформации заводской коробки и корпуса муфты.
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	№
	Наименование

	
	1
	Корпус

	
	2
	Колпак

	
	3
	Манжета

	
	4
	Шайба

	
	5
	Гайка

	
	6
	Шпилька
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5. Спецификация размеров.
	Обозначение
	DN (ДУ), мм
	Рекомендовано для труб с наружным диаметром, мм
	Dн min, мм
	Dн max, мм
	
L, мм

	Шпилька

	ДРК-50-1
	50
	57, 60, 65
	53
	68
	200
	2*М12

	ДРК-50-2
	50
	
	57
	73
	200
	2*М12

	ДРК-65-1
	65
	76
	65
	80
	200
	2*М12

	ДРК-65-2
	65
	81
	72
	85
	200
	2*М12

	ДРК-80-1
	80
	89, 93
	85
	100
	200
	4*М12

	ДРК-80-2
	80
	98, 102
	88
	105
	200
	4*М12

	ДРК-100-1
	100
	108, 110, 114, 118, 122
	102
	125
	200
	4*М12

	ДРК-100-2
	100
	108, 110, 114, 118, 122
	106
	130
	200
	4*М12

	ДРК-125
	125
	133, 140, 144
	125
	149
	200
	4*М12

	ДРК-150
	150
	159, 165, 170, 168, 180
	158
	182
	200
	4*М12

	ДРК-175
	175
	194, 196
	183
	207
	200
	4*М12

	ДРК-200-1
	200
	211, 219, 222, 224
	205
	229
	240
	6*М14

	ДРК-200-2
	200
	
	218
	235
	240
	6*М14

	ДРК-225
	225
	
	244
	268
	260
	6*М14

	ДРК-250-1
	250
	
	270
	294
	260
	6*М14

	ДРК-300-1
	300
	
	315
	340
	260
	6*М14

	ДРК-350-1
	350
	
	351
	375
	380
	8*М16

	ДРК-350-2
	350
	
	365
	389
	380
	8*М16

	ДРК-400-1
	400
	
	390
	414
	380
	8*М16

	ДРК-400-2
	400
	
	402
	426
	380
	8*М16

	ДРК-400-3
	400
	
	415
	439
	380
	8*М16

	ДРК-500-1
	500
	
	491
	515
	380
	10*М16

	ДРК-500-2
	500
	
	505
	529
	380
	10*М16

	ДРК-500-3
	500
	
	524
	548
	380
	10*М16

	ДРК-500-4
	500
	
	553
	577
	380
	10*М16

	ДРК-600-1
	600
	
	606
	630
	380
	10*М16

	ДРК-600-2
	600
	
	630
	654
	380
	10*М16

	ДРК-700-1
	700
	
	709
	733
	550
	12*М16

	ДРК-700-2
	700
	
	718
	742
	550
	12*М16

	ДРК-700-3
	700
	
	736
	760
	550
	12*М16

	ДРК-800-1
	800
	
	796
	820
	550
	12*М16

	ДРК-800-2
	800
	
	809
	833
	550
	12*М16

	ДРК-800-3
	800
	
	817
	841
	550
	12*М16

	ДРК-800-4
	800
	
	839
	863
	550
	12*М16

	ДРК-900-1
	900
	
	899
	923
	550
	14*М16

	ДРК-900-2
	900
	
	913
	937
	550
	14*М16

	ДРК-900-3
	900
	
	919
	943
	550
	14*М16

	ДРК-900-4
	900
	
	945
	969
	550
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	ДРК-1000-1
	1000
	
	996
	1020
	550
	14*М16

	ДРК-1000-2
	1000
	
	1012
	1036
	550
	14*М16

	ДРК-1000-3
	1000
	
	1016
	1040
	550
	14*М16

	ДРК-1000-4
	1000
	
	1045
	1069
	550
	14*М16

	ДРК-1200-1
	1200
	
	1200
	1224
	550
	16*М16

	ДРК-1200-2
	1200
	
	1219
	1243
	550
	16*М16

	ДРК-1200-3
	1200
	
	1255
	1279
	550
	16*М16



6. Указание по монтажу.
	Очистите и прижмите друг к другу торцы соединяемых труб. Трубы должны находиться на одной оси. Максимально расслабьте (но не снимайте) гайки на шпильках муфты. Приложите муфту (ось муфты параллельно трубам) к месту соединения труб так, чтобы это место находилось посередине муфты. Нанесите на трубах мелом (любым маркером) отметки по габаритам приложенной муфты. Разъедините трубы. На одну из них наденьте муфту. Опять соедините трубы торцами друг к другу. Перемещая муфту вдоль оси соединяемых труб, добейтесь того, чтобы муфта своими габаритами встала по отмеченным ранее отметкам. Равномерно затяните гайки на шпильках. Затяжку производить до получения требуемого результата. Максимальный крутящий момент: для шпилек М12 – 77 Н-м, для М14 – 122 Н-м, для М16 – 179 Н-м.

7. Утилизация.
          По истечению срока эксплуатации изделие допускается разобрать на составные части: сталь, чугун, резина и отправить на вторичную переработку. Или утилизировать в соответствии с установленным на эксплуатирующем изделие предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
8. Гарантии производителя.
            На изделие, которое хранилось, было установлено и эксплуатируется в соответствии с данным Техническим паспортом, предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.
Производитель: ООО «Волжский Завод Промышленной Арматуры», Самарская обл., г.Тольятти, ул. Вокзальная, 1а. тел. 8-800-250-70-93, www.vzpa.ru, info@vzpa.ru
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